## Heizlast Tagesprofil
Heizlast des Gebäudes im Tagesprofil | [25 empty] | Mordasini, Ing.
Grundeinstelldaten
Heizung | Auslegungsleistung | kW | 4.4
| Auslege-Raumtemperatur | °C | 21
| Auslege-Aussentemperatur | °C | -7
| Referenz-Aussentemp., TA max | °C | 6.7
| Referenz-Aussentemp., TA min | °C | -12.5
Warmwasser | Auslegeleistung | kW | 2
Lüftung | Auslegeleistung | kW | 2
Gewerk | Bezeichnung | Einheit | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
|  | Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | TA max | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
|  | TA min | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5
Heizung | Auslegungsleistung | kW | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
| Aussentemperaturverlauf | °C | -7.7 | -9.6882 | -11.2138 | -12.1729 | -12.5 | -12.1729 | -11.2138 | -9.6882 | -7.7 | -5.3847 | -2.9 | -0.41534 | 1.9 | 3.8882 | 5.4138 | 6.3729 | 6.7 | 6.3729 | 5.4138 | 3.8882 | 1.9 | -0.41534 | -2.9 | -5.3847
| Auslege-Raumtemperatur | °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| Auslege-Aussentemperatur | °C | bar: 2 0-1 0 to 2 23-24 23
| Korrekturfaktor durch Tages- Aussentemperaturverlauf | - | 1.025 | 1.096 | 1.1505 | 1.1847 | 1.1964 | 1.1847 | 1.1505 | 1.096 | 1.025 | 0.94231 | 0.85357 | 0.76483 | 0.68214 | 0.61113 | 0.55665 | 0.5224 | 0.51071 | 0.5224 | 0.55665 | 0.61113 | 0.68214 | 0.76483 | 0.85357 | 0.94231
| Nachtabsenkung 0 = Aus 1 = Ein | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Korrekturfaktor für Nachtabsenkung | - | bar: 2 0-1 0 to 2 23-24 23
| Korrekturfaktor für Aufheizung am Morgen (siehe Heizkurve) | - | bar: 2 0-1 0 to 2 23-24 23
| Korrekturfaktor für Warmwasserladung | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Gesamtfaktor Heizung | - | 0.5125 | 0.548 | 1.1505 | 1.1847 | 1.1964 | 1.1847 | 1.1505 | 1.096 | 1.025 | 0.94231 | 0.85357 | 0.76483 | 0.68214 | 0.61113 | 0.55665 | 0.2612 | 0.25536 | 0.5224 | 0.55665 | 0.61113 | 0.68214 | 0.76483 | 0.85357 | 0.94231
| Total Leistung Heizung | kW | 2.255 | 2.4112 | 5.0622 | 5.2129 | 5.2643 | 5.2129 | 5.0622 | 4.8224 | 4.51 | 4.1462 | 3.7557 | 3.3653 | 3.0014 | 2.689 | 2.4493 | 1.1493 | 1.1236 | 2.2985 | 2.4493 | 2.689 | 3.0014 | 3.3653 | 3.7557 | 4.1462
Warmwasser | Auslegeleistung | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Ladezustand 0 = Aus 1 = Ein | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Leistung Warmwasser | kW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lüftung | Auslegeleistung | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Korrekturfaktor für Tageslast- verlauf Lufterhitzer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Leistung Lüftung | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtanlage | Total Leistungsbedarf Heizung-Lüftung-Sanitär | kW | 4.255 | 4.4112 | 5.0622 | 5.2129 | 5.2643 | 5.2129 | 5.0622 | 4.8224 | 4.51 | 4.1462 | 3.7557 | 3.3653 | 3.0014 | 2.689 | 2.4493 | 3.1493 | 3.1236 | 2.2985 | 2.4493 | 2.689 | 3.0014 | 3.3653 | 3.7557 | 4.1462
[22 empty] | Resultierende Erzeugerleistung: |  |  |  | 5 kW