## Tabelle1
Speicherbehälter - Volumen und Ladeleistung | [19 empty] | Mordasini, Ing.
System- | Speicherbehälter - Erforderliches Volumen | [11 empty] | Speicher- | Ladeleistung - Erforderliche Zeit
leistung | Spreizung Gebäude-RL / Erzeuger-VL | [11 empty] | volumen |  | Spreizung Kalt-/ Warmwasser |  |  |  | 50 | K
| 60 | K | 50 | K | 40 | K | 30 | K | 20 | K | 10 | K |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | h
10 | 0.14333 | m3 | 0.172 | m3 | 0.215 | m3 | 0.28667 | m3 | 0.43 | m3 | 0.86 | m3 | 100 | 5.8333 | 2.9167 | 1.9444 | 1.4583 | 1.1667 | 0.97222 | kW
20 | 0.28667 | m3 | 0.344 | m3 | 0.43 | m3 | 0.57333 | m3 | 0.86 | m3 | 1.72 | m3 | 200 | 11.6667 | 5.8333 | 3.8889 | 2.9167 | 2.3333 | 1.9444 | kW
30 | 0.43 | m3 | 0.516 | m3 | 0.645 | m3 | 0.86 | m3 | 1.29 | m3 | 2.58 | m3 | 300 | 17.5 | 8.75 | 5.8333 | 4.375 | 3.5 | 2.9167 | kW
40 | 0.57333 | m3 | 0.688 | m3 | 0.86 | m3 | 1.1467 | m3 | 1.72 | m3 | 3.44 | m3 | 400 | 23.3333 | 11.6667 | 7.7778 | 5.8333 | 4.6667 | 3.8889 | kW
50 | 0.71667 | m3 | 0.86 | m3 | 1.075 | m3 | 1.4333 | m3 | 2.15 | m3 | 4.3 | m3 | 500 | 29.1667 | 14.5833 | 9.7222 | 7.2917 | 5.8333 | 4.8611 | kW
60 | 0.86 | m3 | 1.032 | m3 | 1.29 | m3 | 1.72 | m3 | 2.58 | m3 | 5.16 | m3 | 600 | 35 | 17.5 | 11.6667 | 8.75 | 7 | 5.8333 | kW
70 | 1.0033 | m3 | 1.204 | m3 | 1.505 | m3 | 2.0067 | m3 | 3.01 | m3 | 6.02 | m3 | 700 | 40.8333 | 20.4167 | 13.6111 | 10.2083 | 8.1667 | 6.8056 | kW
80 | 1.1467 | m3 | 1.376 | m3 | 1.72 | m3 | 2.2933 | m3 | 3.44 | m3 | 6.88 | m3 | 800 | 46.6667 | 23.3333 | 15.5556 | 11.6667 | 9.3333 | 7.7778 | kW
90 | 1.29 | m3 | 1.548 | m3 | 1.935 | m3 | 2.58 | m3 | 3.87 | m3 | 7.74 | m3 | 900 | 52.5 | 26.25 | 17.5 | 13.125 | 10.5 | 8.75 | kW
100 | 1.4333 | m3 | 1.72 | m3 | 2.15 | m3 | 2.8667 | m3 | 4.3 | m3 | 8.6 | m3 | 1000 | 58.3333 | 29.1667 | 19.4444 | 14.5833 | 11.6667 | 9.7222 | kW
110 | 1.5767 | m3 | 1.892 | m3 | 2.365 | m3 | 3.1533 | m3 | 4.73 | m3 | 9.46 | m3 | 1100 | 64.1667 | 32.0833 | 21.3889 | 16.0417 | 12.8333 | 10.6944 | kW
120 | 1.72 | m3 | 2.064 | m3 | 2.58 | m3 | 3.44 | m3 | 5.16 | m3 | 10.32 | m3 | 1200 | 70 | 35 | 23.3333 | 17.5 | 14 | 11.6667 | kW
130 | 1.8633 | m3 | 2.236 | m3 | 2.795 | m3 | 3.7267 | m3 | 5.59 | m3 | 11.18 | m3 | 1300 | 75.8333 | 37.9167 | 25.2778 | 18.9583 | 15.1667 | 12.6389 | kW
140 | 2.0067 | m3 | 2.408 | m3 | 3.01 | m3 | 4.0133 | m3 | 6.02 | m3 | 12.04 | m3 | 1400 | 81.6667 | 40.8333 | 27.2222 | 20.4167 | 16.3333 | 13.6111 | kW
150 | 2.15 | m3 | 2.58 | m3 | 3.225 | m3 | 4.3 | m3 | 6.45 | m3 | 12.9 | m3 | 1500 | 87.5 | 43.75 | 29.1667 | 21.875 | 17.5 | 14.5833 | kW
160 | 2.2933 | m3 | 2.752 | m3 | 3.44 | m3 | 4.5867 | m3 | 6.88 | m3 | 13.76 | m3 | 1600 | 93.3333 | 46.6667 | 31.1111 | 23.3333 | 18.6667 | 15.5556 | kW
170 | 2.4367 | m3 | 2.924 | m3 | 3.655 | m3 | 4.8733 | m3 | 7.31 | m3 | 14.62 | m3 | 1700 | 99.1667 | 49.5833 | 33.0556 | 24.7917 | 19.8333 | 16.5278 | kW
180 | 2.58 | m3 | 3.096 | m3 | 3.87 | m3 | 5.16 | m3 | 7.74 | m3 | 15.48 | m3 | 1800 | 105 | 52.5 | 35 | 26.25 | 21 | 17.5 | kW
190 | 2.7233 | m3 | 3.268 | m3 | 4.085 | m3 | 5.4467 | m3 | 8.17 | m3 | 16.34 | m3 | 1900 | 110.8333 | 55.4167 | 36.9444 | 27.7083 | 22.1667 | 18.4722 | kW
200 | 2.8667 | m3 | 3.44 | m3 | 4.3 | m3 | 5.7333 | m3 | 8.6 | m3 | 17.2 | m3 | 2000 | 116.6667 | 58.3333 | 38.8889 | 29.1667 | 23.3333 | 19.4444 | kW
210 | 3.01 | m3 | 3.612 | m3 | 4.515 | m3 | 6.02 | m3 | 9.03 | m3 | 18.06 | m3 | 2100 | 122.5 | 61.25 | 40.8333 | 30.625 | 24.5 | 20.4167 | kW
220 | 3.1533 | m3 | 3.784 | m3 | 4.73 | m3 | 6.3067 | m3 | 9.46 | m3 | 18.92 | m3 | 2200 | 128.3333 | 64.1667 | 42.7778 | 32.0833 | 25.6667 | 21.3889 | kW
230 | 3.2967 | m3 | 3.956 | m3 | 4.945 | m3 | 6.5933 | m3 | 9.89 | m3 | 19.78 | m3 | 2300 | 134.1667 | 67.0833 | 44.7222 | 33.5417 | 26.8333 | 22.3611 | kW
240 | 3.44 | m3 | 4.128 | m3 | 5.16 | m3 | 6.88 | m3 | 10.32 | m3 | 20.64 | m3 | 2400 | 140 | 70 | 46.6667 | 35 | 28 | 23.3333 | kW
250 | 3.5833 | m3 | 4.3 | m3 | 5.375 | m3 | 7.1667 | m3 | 10.75 | m3 | 21.5 | m3 | 2500 | 145.8333 | 72.9167 | 48.6111 | 36.4583 | 29.1667 | 24.3056 | kW
260 | 3.7267 | m3 | 4.472 | m3 | 5.59 | m3 | 7.4533 | m3 | 11.18 | m3 | 22.36 | m3 | 2600 | 151.6667 | 75.8333 | 50.5556 | 37.9167 | 30.3333 | 25.2778 | kW
270 | 3.87 | m3 | 4.644 | m3 | 5.805 | m3 | 7.74 | m3 | 11.61 | m3 | 23.22 | m3 | 2700 | 157.5 | 78.75 | 52.5 | 39.375 | 31.5 | 26.25 | kW
280 | 4.0133 | m3 | 4.816 | m3 | 6.02 | m3 | 8.0267 | m3 | 12.04 | m3 | 24.08 | m3 | 2800 | 163.3333 | 81.6667 | 54.4444 | 40.8333 | 32.6667 | 27.2222 | kW
290 | 4.1567 | m3 | 4.988 | m3 | 6.235 | m3 | 8.3133 | m3 | 12.47 | m3 | 24.94 | m3 | 2900 | 169.1667 | 84.5833 | 56.3889 | 42.2917 | 33.8333 | 28.1944 | kW
300 | 4.3 | m3 | 5.16 | m3 | 6.45 | m3 | 8.6 | m3 | 12.9 | m3 | 25.8 | m3 | 3000 | 175 | 87.5 | 58.3333 | 43.75 | 35 | 29.1667 | kW
Vergleich Einfluss auf resultierende Rohrnennweite
Nennweite | DN 25 |  | DN 25 |  | DN 32 |  | DN 32 |  | DN 40 |  | DN 50